Instalaciones industriales

Teoría: 1a-4a hora de los viernes
Practica (Taller): Lunes o martes según el grupo

Condiciones de aprobación:
(por cuatrimestre)
- 70% de las practicas aprobadas (incluye defensa oral) (50%)
- Carpeta completa: (50%)
- Teoría (Letra imprenta, tinta azul o negra, hojas cuadriculadas y numeradas)
- Compilado de informes de TOP. (digital)

Temas

Unidad 1: Instalaciones eléctricas domiciliarias

Unidad 2: Lógica cableada

Unidad 3: PLC

Unidad 4: Sensores

Unidad 5: Controladores electrónicos

Unidad 6*: Protocolos de comunicaciones industriales

Unidad 1:
Instalaciones eléctricas domiciliarias
Noción preliminar del consumo presunto de la instalación eléctrica a diseñar
- Superficie limite de aplicación (SLA)
  - Superficie cubierta del inmueble
    +
  - ½ superficie descubierta

Habitación	Superficie	SLA
Living	5m*10m = 50m²	50m²
Hab. 1	3.2m*7m+3m*1m = 35.4m²	35.4m²
Hab. 2	3m*3.2m = 9.6m²	9.6m²
Baño	2.05m*2.85m = 5.84²	5.84m²
Pasillo	3.35m*0.9m = 3.15m²	3.15m²
Cocina	2.85m*3m = 8.55m²	8.55m²
Lavadero	2m*3m = 6m²	6m²
Jardin	8.66*5m = 43.3m²	21.66m²
TOTAL	161.84m²	140.2m²

- Grado de electrificación:
  - Relaciona las dimensiones del inmueble (SLA) con la presunta potencia que consumirá la instalación eléctrica.

		Grado de electrificación
SLA	≤60m²	BAJO
	60m² - 130m²		MEDIO
	130m² - 200m²			ELEVADO
DPMS		≤3.7kVA	3.7kVA - 7kVA	7kVA - 11kVA

- Tipos de circuitos:
  - Iluminación de uso general (IUG)
  - Toma corrientes de uso general (TUG)
  - Toma corrientes de uso especial (TUE)

INCOMPLETO

Características de los circuitos:

IUG (Iluminación de uso general)
- Alimentación: Monofásico
- Uso: Interior y exterior semicubierto
- Tipo de carga: Iluminación, ventilación o combinación de ambas
- Conexionado: conexiones fijas o toma corrientes
- Consumo máximo por boca: 150VA
- (In) Imax del circuito: 16A
- Cantidad de bocas max.: 15
- Sección mínima de los conductores: 1.5mm²
  - S={%pi*d^2 } over 4 Formula para calcular la seccion(S) utilizando el diametro(d)

TUG (Toma corrientes de uso general)
- Alimentación: Monofásico
- Uso: Interior y exterior semicubierto
- Tipo de carga: Cargas unitarias hasta 10A por boca
- Conexionado: A través de bocas
- Consumo máximo: 2200VA
- (In) Imax del circuito: 20A
- Cantidad de bocas max.: 15
- Sección mínima de los conductores: 2.5mm²
- Cantidad de toma corrientes máximo por boca: 2

TUE (Toma corrientes de uso especial)
- Alimentación: Monofásico
- Uso: Circuitos de tomas corrientes
- Tipo de carga: Cargas unitarias hasta 20A por boca la intemperie
- Conexionado: A través de bocas
- Consumo máximo: 3300VA
- (In) Imax del circuito: 32A
- Cantidad de bocas max.: 12
- Sección mínima de los conductores: 2.5mm²
- Imax por boca: 20A

Punto mínimo de utilización

Cocina	IUG	TUG	TUE
Mínimo	1 boca	3 bocas + 2 tomas	-
Medio	2 bocas	3 bocas + 2 tomas	-
Elevado	2 bocas	3 bocas + 3 bocas	1 boca

Living	IUG	TUG	TUE
Mínimo	1 boca c/18m² (min 1)	1 boca/6m² (min 2)	1 boca (SLA > 36m²)
Medio	1 boca c/18m² (min 1)	1 boca/6m² (min 2)	1 boca (SLA > 36m²)
Elevado	1 boca c/18m² (min 1)	1 boca/6m² (min 2)	1 boca (SLA > 36m²)

Baño	IUG	TUG
Mínimo	1 boca	1 boca
Medio	1 boca	1 boca
Elevado	1 boca	1 boca

Habitación y lavadero	IUG	TUG
Mínimo	1 boca	2 boca SLA < 10m² 3 bocas SLA > 10m²
Medio	1 boca	2 boca SLA < 10m² / 3 bocas SLA > 10m²
Elevado	1 boca	2 boca SLA < 10m² / 3 bocas SLA > 10m²

Pasillo	IUG	TUG
Mínimo	1 boca c/ fracción de 5m lineales (mínimo 1 boca)	1 boca c/ fracción de 5m lineales (mínimo una boca para L ≥ 2m)
Medio	1 boca	2 boca SLA < 10m² / 3 bocas SLA > 10m²
Elevado	1 boca	2 boca SLA < 10m² / 3 bocas SLA > 10m²

Elevado	IUG	TUG
Mínimo	1 boca c/2m lineales o fracción (mínimo 1 boca)	1 boca c/5m lineales (mínimo 1 boca para L ≥ 2m)
Medio	1 boca c/2m lineales o fracción (mínimo 1 boca)	1 boca c/5m lineales (mínimo 1 boca para L ≥ 2m)
Elevado	1 boca c/2m lineales o fracción (mínimo 1 boca)	1 boca c/5m lineales (mínimo 1 boca para L ≥ 2m)

Ambiente\ boca	IUG	TUG	TUE
Living	3	8	1
Hab. 1	2	4	1
Hab. 2	1	2	1
Baño	1	1	-
Pasillo	2	1	-
Cocina	2	4	1
Lavadero	1	2	-
Jardín	2	2	-
TOTAL	14	24	4

1 circuito IUG
2 circuitos TUG
1 circuitos TUE

Habitaciones	IUG	TUG1	TUG2	TUE1
Living	3	8	-	1
Habitación 1	2	-	4	1
Habitación 2	1	-	2	1
Baño	1	-	1	-
Pasillo	2	-	1	-
Cocina	2	4	-	1
Lavadero	1	2	-	-
Jardín	2	-	2	-
TOTAL BOCAS	14	14	10	4
DPMS	1386VA	2200VA	2200VA	3300VA
TOTAL DPMS	9086VA

Calculo de la DPMS en el circuito IUG

DPMS = cantidad de bocas * Smax/boca * factor de simultaneidad

DPMS (IUG) = 14*150VA*0.66=1386VA

-1 Llave termomagnetica
-1 Llave diferencia
Tablero principal
Tablero seccional
Tipos de protecciones

- A la instalación eléctrica y los equipos
  - Termomagnética
    - Térmica: Falla por sobrecarga, exceso hasta 1,6In en un periodo relativamente prolongado
    - Magnética: Falla por un corto circuito. Exceso de intensidad de corriente que tiende a infinito (ICC esta limitada por la impedancia de los conductores y protecciones) es un periodo de tiempo muy corto.
- A los usuarios
  - Diferencial: Detección de una fuga de corriente, comparando la Ifase con la del Ineutro
  - Puesta a tierra: Forzar la derivación de una descarga que hubiese sufrido un usuario.

Protección termomagnética